
周口市川汇区既有建筑节能改造项目

“8·3”一般触电事故调查报告

2023年8月3日15时左右，川汇区人民路国槐街煤炭公司家属楼在节能改造施工过程中发生一起一般触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》(省政府令第143号)等法律法规规定，为查明事故发生原因，认定事故性质和事故责任，防止类似事故再次发生，川汇区政府成立了由川汇区应急局、市公安局川汇分局、川汇区总工会、川汇区住建局、川汇区人社局、国网周口供电公司川汇区供电公司和川汇区七一路街道办事处等单位组成的川汇区既有建筑节能改造项目“8·3”一般触电事故调查组（以下简称：事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，川汇区既有建筑节能改造项目“8·3”一般触电事故是一起因工人违规冒险作业、施工单位安全生产主体责任落实不力、供电配电线路接口绝缘保护措施不到位而引发的一般生产安全责任事故。
一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况
1.项目建设单位。周口市川汇区住建局，统一社会信用代码：91411602MA47LGUBXM，法定代表人：陈某烈。地址:周口市川汇区复兴路。

2.项目施工单位。周口市光远建筑劳务有限公司（以下简称光远建筑），成立于2021年11月30日，法定代表人赵某平，注册资本100万元，统一社会信用代码为91411600MA9KHEB29Y，企业地址位于河南省周口市川汇区中州路与兴业路交叉口路西300米，所属行业为房地产业，经营范围包含：劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），经营状态为开业，有效期至2021-11-30至无固定期限。
（二）项目基本情况

周口市冬季清洁取暖既有建筑节能改造项目是一项重要民生工程。根据周口市既有建筑节能改造领导小组办公室有关通知要求，各县(市区)人民政府统筹负责本辖区既有建筑能效提升，川汇区住建局负责全区既有建筑节能改造实施及验收工作。川汇区既有建筑节能改造范围为七一办事处文明社区、国槐街片区、八一社区、荷花办事处中州社区等XX个小区内XX栋住宅楼。总建筑面XX平方米，其中：七一办事处国槐街片区XX平方米。建设内容主要包括外墙保温工程和部分建筑屋面工程的提升改造。
（三）项目发包承包情况

2023年5月，川汇区住建局与光远建筑公司签订协议，由光远建筑公司承建国槐街片区既有建筑节能改造项目。2023年6月，光远建筑公司法人赵某平组织工人进场施工。
（四）事故发生经过

2023年8月3日15时左右，施工人员王某亚和王某涛按照赵某平安排，在完成国槐街煤炭公司家属院北院外墙保温部分作业区域后，为推进工程进度，两人在未向赵某平报告，未通知吊篮安装公司进行移位的情况下，在移位吊篮过程中，因吊篮安全钢丝绳卡在楼顶，王某涛左手抓住吊篮大臂钢丝绳，右手抓着楼顶避雷针，在由东向西移动吊篮大臂时，吊篮安全钢丝绳触碰到家属楼西单元上方接火口最北侧裸露电线，导致王某涛触电晕厥。
（五）事故现场勘验情况

川汇区国槐街煤炭公司家属院北院共3个单元6层，由东向西分别为东单元、中单元和西单元。小区地面上方3.5米位置处平行架设4根400V黑色绝缘电线（由北向南4根，颜色为黑色），该电线从煤炭家属院北侧川汇供电公司人民路北一巷3号公变N9500132155变压器引出。事发位置为煤炭家属院北院最西侧第三接火口（T型连接）处，事发部位为最外侧电线接口处。

经调查，该位置电线为缠绕接法，接头外侧有一黑色并沟线夹绝缘护罩，电线接头呈裸露状态。护罩引线口位置用绝缘胶带简易固定，胶带呈老化状态，且并沟线夹盒松动。施工人员王某涛和王某亚在移动吊篮大臂过程中，吊篮安全钢丝绳触碰到绝缘护罩，护罩在外力作用下向西横移时致使线头裸露，导致钢丝绳与西单元上方400V最北侧电线触碰一起发生触电。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



（六）人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成王某涛1人死亡，无人员受伤。王某涛，男，汉族，周口市商水县袁老乡人，现年29岁，身份证号码：41272319940424XXXX，初中文化程度。
2.直接经济损失情况。按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）统计，事故造成直接经济损失约120万元。
二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报和响应情况

事故发生后，工友王某亚随即拨打120，并向施工单位光远建筑公司法定代表人赵某平报告事故情况。随后，赵某平向区住建局报告事故情况，区住建局、区应急局逐级上报了事故情况。

（二）应急处置情况

事故发生后，现场施工人员李某涛及时对王某涛进行心肺复苏、人工呼吸抢救。15时59分，医护人员赶到现场，将王某涛拉至周口市中心医院进行救治。16时54分，经抢救无效死亡。17时33分，七一路派出所、公安川汇分局刑侦大队先后赶赴现场，对事发情况进行调查。经认定，排除刑事案件可能。区应急管理局、区住建局、区七一路街道办事处等部门主要负责人先后赶到现场，指挥应急救援工作。

（三）医疗救治和善后工作

王某涛经抢救无效死亡后，区委常委、常务副区长李炜，副区长、市公安局川汇分局局长朱成刚连夜召开应急处置工作会议，要求认真调查事故原因，安抚死者家属情绪，做好善后工作。同时，举一反三，迅速开展隐患排查治理，严防类似事故再次发生。8月6日，光远建筑公司负责人赵某平与死者家属达成赔偿协议。8月9日，死者火化，善后赔偿工作结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关部门到位及时，现场警戒及疏散及时有序，没有引发次生事故；事故单位积极主动处理善后事宜。目前，事故善后已经处理结束，死者家属情绪稳定，无重大舆情发生，无不稳定因素。
三、事故原因分析和性质

（一）直接原因

经调查认定，本起事故的直接原因是：周口市光远建筑劳务有限公司未制定施工方案，未进行安全技术交底。施工人员王某涛安全意识淡薄，未持有高处作业证，未严格落实岗位安全责任，未对作业现场进行安全风险辨识，未佩戴绝缘手套等劳动防护用品，违反安全施工规章制度和操作规程，擅自移位吊篮，致使吊篮安全钢丝绳触碰到电线接火口处导致其触电死亡。

（二）间接原因

1.作业现场安全管理失控。周口市光远建筑劳务有限公司，作为项目施工单位，安全生产主体责任不落实，未配备工程项目管理人员和专职安全生产管理人员，作业现场安全管理失控，未对作业现场进行定期和专项安全检查，未能及时发现和制止施工人员违规作业行为。

2.安全生产检查流于形式。国网周口供电公司川汇供电公司，安全生产主体责任落实不到位，日常安全管理松懈，隐患排查治理不深入，未能及时发现和制止施工单位在施工过程中吊篮钢丝绳与接户线的安全距离隐患。
（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位存在的问题

周口市光远建筑劳务有限公司，对所承包的工程项目未配备项目经理和专职安全生产管理人员，未制定施工方案，未进行安全技术交底；对从业人员安全生产教育和培训不到位，未教育督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；作业现场安全管理缺失，未对作业现场进行定期和专项安全检查，未及时发现并消除吊篮与电线的安全距离隐患；未有效监督施工人员王某涛佩戴绝缘手套、安全帽等劳动防护用品，未能及时发现和制止其违规作业行为。
（二）属地及相关部门、单位存在的问题

1.川汇区七一路办事处。落实属地安全管理职责不到位，安全监管存在疏漏，对辖区在建施工项目履行安全监管职责指导、监督不力。

2.川汇区住建局。未认真履行安全生产行业管理职责，开展安全生产大检查和事故隐患排查整治不细致、不全面。

3.周口供电公司川汇供电公司。企业安全生产主体责任落实不到位，日常安全检查流于形式，检查记录不完善，开展风险管控和隐患治理工作不深入。

    五、责任认定及处理建议

   （一）对相关人员的处理建议
1.王某涛，男，周口市光远建筑劳务有限公司施工人员，安全意识淡薄，自我保护意识差，未持有高处作业证，对高处作业安全风险认识不足，未严格遵守安全操作规程，未佩戴绝缘手套等劳动防护用品，擅自移动吊篮，冒险作业，对事故发生负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。
2.赵某平，男，周口市光远建筑劳务有限公司法定代表人，未建立健全本企业安全生产管理体系，对所承包的工程项目未配备项目经理和专职安全生产管理人员，未督促检查施工现场安全生产工作，及时消除事故隐患，落实安全生产责任不到位，对事故发生负有主要领导责任，建议区应急管理局依法予以行政处罚。
3.马某，男，国网周口供电公司川汇供电公司用电服务一班班长，负责用电班组全面工作，落实风险管控和隐患治理不力，未组织建立并落实隐患排查治理制度机制，未有效督促、检查本单位隐患排查治理工作，及时消除隐患，对事故发生负有责任，建议由国网周口供电公司川汇供电公司按照公司内部管理规定进行处理，处理结果报川汇区安委办。
4.刘某，男，国网周口供电公司川汇供电公司网格员，负责煤炭公司家属院用电客户安全管理和日常供电线路安全检查，安全生产管理履职不到位，督促、检查本单位安全生产工作不力，未能及时发现和制止施工单位在施工过程中吊篮钢丝绳与接户线的安全距离隐患，在日常运维中发现该条线路存在安全隐患，且在施工单位负责人明确告知线路存在安全隐患的情况下，但未及时采取有效措施消除触电风险隐患，对事故发生负有责任。建议由周口供电公司川汇供电公司按照公司内部管理规定进行处理，处理结果报川汇区安委办。
5.杨某，男，中共党员，川汇区住建局副主任科员，分管建筑领域安全生产，对国槐街片区既有建筑节能改造项目开展安全生产隐患排查治理不到位，对事故发生负有领导责任，责成其向区住建局党组作出书面检查。

6.常某,男，川汇区住建局工作人员，负责全区既有建筑节能改造项目安全生产工作，对辖区在建建筑工程项目安全生产监督检查不到位，未能有效监督光远建筑劳务有限公司按照规定开展建设工程活动，对事故发生负有监管责任。责成其向区住建局党组作出书面检查。

7.邵某,七一路街道办事处周滨社区副主任，负责辖区内安全生产工作，对辖区内企业安全生产状况监督检查不深入，未对光远建筑劳务有限公司施工情况进行有效检查，对事故发生负有管理责任，责成其向办事处党委作出书面检查。
（二）对相关单位的处理建议
1.周口市光远建筑劳务有限公司。未能认真履行法定安全生产主体责任，施工现场未配备项目经理和专职安全管理人员；安全教育培训不到位，施工人员违规作业，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，未有效监督施工人员王某涛佩戴绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；风险辨识不到位，现场安全管理缺失，隐患排查治理流于形式，对事故发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，由川汇区应急局对其予以行政处罚。

2.周口供电公司川汇供电公司。履行企业安全生产主体责任不到位，开展风险管控和隐患治理不深入，日常安全生产检查流于形式，未及时发现和制止施工单位在施工过程中吊篮钢丝绳与接户线的安全距离隐患，未及时发现并消除煤炭家属院北院第三接火口处裸露的事故隐患，对事故发生负有责任。建议由国网周口供电公司予以处理，处理结果通报川汇区安委办。
3.川汇区七一路街道办事处。属地监管责任不到位，未认真履行属地安全生产管理职责，隐患排查治理工作不深入不细致，对辖区内对光远建筑劳务有限公司违法违规行为失察，对事故发生负有属地监管责任。建议川汇区七一街道办事处向川汇区人民政府作出书面检讨，同时报川汇区安委办。
4.川汇区住建局。履行安全生产行业管理职责不到位，落实上级安全生产工作部署不扎实，压实企业主体责任不力，对事故发生负有行业管理责任。建议川汇区住建局向川汇区人民政府作出书面检讨，同时报川汇区安委办。

六、事故防范措施建议

（一）提高政治站位，深入贯彻习近平总书记重要指示精神

一是各办事处、安委会各有关成员单位要进一步提高政治站位，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，增强“四个意识”、做到“两个维护”，充分认识抓好安全生产工作的重要性，落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任；二是各有关部门要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的要求，守土有责、履职尽责，形成共治合力；三是各办事处、安委会各有关成员单位要深刻汲取事故教训，加强安全监管和安全培训教育力度，切实消除安全隐患。

（二）健全安全体系，切实落实企业安全生产主体责任
一是施工单位要认真贯彻落实《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定，加强施工现场安全管理，健全规章制度，层层落实安全生产责任，切实提高各方安全生产管理水平。二是施工单位要加强对各类人员的安全教育培训和施工现场安全管理，合理编制施工方案，落实技术交底制度，加大隐患排查力度，消除安全盲区和死角，确保作业人员和施工现场安全。三是安全管理人员要认真履行安全巡查管理职责，加强对现场施工人员的监督管理，落实现场安全责任，对高空施工过程中要加强巡查、巡检，切实加强现场监控和技术指导，使项目各个工序、各项措施严格按照设计和规范、规程、标准的要求进行施工，确保工程施工安全。

（三）强化责任落实，切实加强供电线路安全管理

一是周口供电公司川汇供电公司要严格落实安全生产主体责任要加大安全教育培训，增强安全意识，加强对供电线路的巡查力度，及时发现并消除用电安全隐患。二是进一步夯实企业安全生产主体责任。要认真履行企业安全生产主体责任，突出抓好制度建设、现场管理、操作规程、岗位职责、风险管控等方面的精细化工作。进一步完善主要负责人、生产技术负责人、班组长等重点岗位人员安全职责，构建“横向到边、纵向到底”的安全生产责任体系。三是进一步深化安全教育培训。要严格执行安全教育培训制度，定期开展安全培训，健全培训考核档案，使从业人员熟悉安全生产基本知识,了解岗位危险因素，掌握岗位操作规程和应急自救措施。

川汇区既有建筑节能改造项目

                              “8·3”触电事故调查组

                                  2026年4月29日



